紧急启停按钮JBF5181C

（安装使用说明书）

- 安装说明：

本按钮专用于气体灭火控制系统，使用无极性两总线回

路，并将现场使用状态发送给气体灭火控制器。安装通

用于86预埋盒，也可采用明装接线盒安装。

- 取下A处固定螺丝，将盒体与底座分离。

- 用螺钉将底座固定在墙内预埋盒或明装接线盒上。

- 按接线示意图连接好总线。

- 将盒体上部紧扣底座上部，再将A处固定螺丝拧紧

即可

- 接线示意图

- 本按钮属于编址现场设备，采用无极性两总线回路，

同一分区灭火分区可以接单个或多个启停按钮。

- 接线端子如接线示意图所示。采用RVS 1.5mm双绞

线连接到总线回路,对应L1，L2端子标识连接到无极

性两总线回路上。                                         装配图

- 使用说明：

- 使用编码器对设备进行编码，编址范围1-79，一

路总线回路中最多可挂接6个紧急启停按钮。

- 按接线示意图连接总线，使用气体灭火控制器对本

按钮进行注册。

- 通过气体灭火控制器检查注册成功与否，及设备是

否运行正常。

- 压碎“压下喷洒”透明罩，按下“压下喷洒”按钮，

左侧红灯亮，表示喷洒启动按钮处于按下状态。

- 压碎“停止”透明罩，按下“停止”按钮，右侧绿

灯亮，表示喷洒停止按钮处于按下状态。

- 启动后复位：在产品左侧开有钥匙孔。用复位专用

钥匙插入钥匙孔内，按图示方向旋转45°，即可复

位。

- 技术参数：

| 额定电压 | DC(16-32)V |
| --- | --- |
| 适用温度 | -10℃~+50℃ |
| 外形尺寸 | 130×95×48mm |
| 重量（g） |  |

接线示意图

| 额定电压 | DC(19-28)V |
| --- | --- |
| 适用温度 | -10℃~+50℃ |
| 外形尺寸 | 130×95×48mm |
| 重量（g） |  |

- 装箱清单：

| 品 名 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 按钮盒 | JBF5181C-T | 1 |
| 安装底座 | JBF5181C-B | 1 |
| 固定螺钉 | M3×6 | 1 |
| 说明书 | JBF5181C.SM | 1 |
| 复位钥匙 | JBF5181C.K | 1 |

# Text boxes

L1

L2

注意：需在编码器“11SF/5系-C报警系统”下进行编址。